ООО «Теплосервис»

ПАСПОРТ

Конвекторы

Отопительные стальные настенные с кожухом

«Универсал» КСК 20МТ и КСК 20СТ

с угловыми терморегуляторами

(травмобезопасные)

ГОСТ 31311 – 2005

ТУ 4935 – 001 – 82461073 – 2009

г. Москва

Содержание

1. Общие сведения ---------------------------------------------------------------------------3

1.1. Наименования и типы--------------------------------------------------------------- 3

1.2. Структура условного обозначения----------------------------------------------- 3

1.3. Изготовитель-------------------------------------------------------------------------- 4

2. Назначение и описание-------------------------------------------------------------------4

3. Номенклатура и технические характеристики---------------------------------------5

4. Комплектность поставки и правила хранения---------------------------------------5

5. Свидетельство о приемке----------------------------------------------------------------6

6. Гарантийные обязательства-------------------------------------------------------------6

7. Инструкция по монтажу и эксплуатации---------------------------------------------11

1. Общие сведения;

1.1. Наименование и типы;

- Конвектор «Универсал» КСК 20МТ - конвектор стальной отопительный настенный с кожухом, малой глубины, травмобезопасный, с установленным угловым терморегулятором, с мощностью теплового потока от 0,4 кВт до 1,966 кВт, изготавливается в концевом или проходном исполнении.

- Конвектор «Универсал» КСК 20СТ - конвектор стальной отопительный настенный с кожухом, средней глубины, травмобезопасный, с установленным угловым терморегулятором, с мощностью теплового потока от 0,7 кВт до 2,941 кВт, изготавливается в концевом или проходном исполнении.

1.2. Структура условного обозначения;

- Конвектор «Универсал» КСК 20МТ – 1,180К (с з.у.) ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, малой глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20 мм, с терморегулятором, номинальным тепловым потоком 1,180 кВт, концевой с замыкающим участком для однотрубных систем отопления (рис. 3).

- Конвектор «Универсал» КСК 20МТ – 1,573П (с з.у.)  ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, малой глубины,  травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20 мм, без терморегулятора, номинальным тепловым потоком 1,573 кВт, проходной с замыкающим участком для однотрубных систем отопления (рис. 4).

- Конвектор «Универсал» КСК 20МТ – 1,704К ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, малой глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20 мм, с терморегулятором, номинальным тепловым потоком 1,704 кВт, концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления (рис. 5).

- Конвектор «Универсал» КСК 20СТ – 2,451К-лев. (с з.у.)   ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, средней глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20мм, с терморегулятором, номинальным тепловым потоком 2,451 кВт, концевой (с левой подводкой) с замыкающим участком для однотрубных систем  отопления (рис. 6).

- Конвектор «Универсал» КСК 20СТ – 2,574К-прав. (с з.у.) ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, средней глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20мм, с терморегулятором, номинальным тепловым потоком 2,574 кВт, концевой (с правой подводкой) с замыкающим участком для однотрубных систем  отопления (рис. 6).

- Конвектор «Универсал» КСК 20СТ – 2,696К-лев. ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, средней глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20мм, с терморегулятором, номинальным тепловым потоком 2,696 кВт, концевой (с левой подводкой) без замыкающего участка для двухтрубных систем  отопления (рис. 6).

- Конвектор «Универсал» КСК 20СТ – 2,819К-прав. ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, средней глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20мм, с терморегулятором, номинальным тепловым потоком 2,819 кВт, концевой (с правой подводкой) без замыкающего участка для двухтрубных систем  отопления (рис. 6).

-  Конвектор «Универсал» КСК 20СТ – 1,226П  (с з.у.) ТУ 4935-001-82461073-2009

- Конвектор отопительный с кожухом, средней глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20мм, без терморегулятора, номинальным тепловым потоком 1,226 кВт, проходной с замыкающим участком для однотрубных систем  отопления (рис. 6).

- Конвектор «Универсал» КСК 20СТ – 1,348П  ТУ 4935-001-82461073-2009

-  Конвектор отопительный с кожухом, средней глубины, травмобезопасный «Универсал», с диаметром условного прохода труб 20мм, без терморегулятора, номинальным тепловым потоком 1,348 кВт, проходной без замыкающего участка для двухтрубных систем  отопления (рис. 6).

1.3. Изготовитель;

- ООО «Теплосервис»

125438, г. Москва, 4-ый Лихачевский переулок, д.4

2. Назначение и описание;

Травмобезопасные конвекторы типа «Универсал» КСК 20МТ и «Универсал» КСК 20СТ производятся на основании ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-001-82461073-2009 и предназначаются для установки в системах водяного отопления жилых, общественных и промышленных зданий с температурой теплоносителя до 120 С и избыточным давлением до 1 МПа (10кГ/см2). Конвекторы производятся в двух вариантах: концевые и проходные. Конвекторы изготавливаются как с  гладкими концами труб ( для сварного соединения), так и с резьбовыми патрубками (для соединения с трубной резьбой G 3/4").

Конвектор модели «МТ» состоит из трубчато-пластинчатого нагревательного элемента, с шагом пластин 6 или 12мм, собранного из электросварных труб 26х2,5мм с межосевым расстоянием 80мм и пластин размерами 90х130х0,5мм (глубинах высота х толщина); кожуха, состоящего из гладкой фронтальной панели, выполненной из одного листа с верхней крышкой с прочной просечно-вытяжной воздуховыпускной решеткой, двух боковых коробообразных стенок с закругленными во избежании травм углами, а также кронштейнов. В нагревательном элементе автоматизированных конвекторов «Универсал» КСК 20МТ вместо калача установлен термостатический клапан (терморегулятор) и приварен замыкающий участок для модификаций, предназначенных для установки в однотрубных системах отопления.

Конвектор модели «СТ» состоит из нагревательного элемента выполненного из двух трубчато-пластинчатых элементов также на базе электросварных труб 26х2,5мм с расстоянием между их осями 80мм, но из пластин глубиной 150мм и высотой 75мм (при той же толщине 0,5мм). Эти два элемента установлены друг над другом, и в концевых модификациях конвектора все трубы обвязаны калачами последовательно по ходу теплоносителя. Как и конвекторы малой глубины, конвекторы средней глубины имеют встроенный терморегулятор.

Контакт между пластинами и несущими оребрение трубами достигается дорнованием последних на  0,4 – 0,6мм на специальном оборудовании.

Кожуха конвекторов «Универсал» МТ и СТ унифицированы по габаритным и присоединительным размерам. Кожуха отличаются только глубиной (95мм для модели «МТ», 156мм для модели «СТ»).  Отсутствие в кожухах острых углов позволяют устанавливать конвекторы в помещениях с повышенными требованиями по травмобезопасности.

Материалы, из которых изготавливаются конвекторы, соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-001-82461073-2009 и конструкторской документации, утвержденными в установленном порядке.

3. Номенклатура и технические характеристики;

Конвекторы «Универсал» КСК 20МТ и «Универсал» КСК 20СТ выполняются согласно ГОСТ 31311-2005 и  ТУ 4935–001-82461073-2009. При установке в однотрубных системах отопления конвекторы комплектуются угловыми терморегуляторами уменьшенного гидравлического сопротивления ЗАО «Данфосс» РТД-1 (код 013L3590). Для двухтрубных систем отопления они комплектуются терморегуляторами ЗАО «Данфос» РТД-2 (код 013L3580).

Все конвекторы с кожухом изготавливаются концевой и проходной модификаций, левого и правого исполнения, обеспечивающих подвод теплоносителя к боковым патрубкам по схеме «сверху-вниз» или «снизу-вверх». Конвекторы могут выполняться как с трубной резьбой G3/4, так и с гладкими патрубками под приварку.

Автоматизированные конвекторы «МТ» и «СТ» характеризуются в основном теми же, что и базовые модели, показателями, но оснащены, как указывалось выше, в концевых типоразмерах угловыми терморегуляторами, которые герметично с помощью накидных гаек крепятся к трубам нагревательного элемента конвектора. Корпус терморегулятора закрыт кожухом конвектора , а сбоку (вне кожуха) крепится (после монтажа конвектора в системе отопления) термостатический элемент (термостатическая головка, которая поставляется отдельно, как правило при сдаче дома в эксплуатацию).

Концевые модификации для однотрубных систем оснащены дополнительно замыкающими участками с использованием труб условным диаметром 15мм, концевые модификации для двухтрубных систем выполняются без замыкающих участков.

Если необходима совместная компоновка концевых и проходных конвекторов в однотрубных системах отопления, то можно использовать модификации концевого типоразмера без замыкающего участка и проходного с замыкающим участком (со стороны подводок). Если же конвекторный узел состоит из трех и более приборов, то в середине этого узла устанавливаются проходные модификации без замыкающего участка, а по краям концевой (без замыкающего участка) и проходной (с замыкающим участком) конвекторы «Универсал» КСК 20МТ или «Универсал» КСК 20СТ.

При проектировании систем отопления с конвекторами, оснащенными встроенными терморегуляторами, следует учитывать направление движения теплоносителя через конвектор(«сверху-вниз» или «снизу-вверх»), располагая его так, чтобы движение теплоносителя через терморегулятор осуществлялось по стрелке, показанной на его корпусе.

Номенклатура, основные размеры и технические характеристики стальных отопительных конвекторов типа «Универсал» КСК 20МТ и КСК 20СТ приведены в таблицах 1-2 и на рисунках 1-4.

4. Комплектность поставки и правила хранения;

В комплект поставки конвекторов «Универсал» КСК 20 МТ, КСК 20 СТ входит:

1. Нагревательный элемент                                                      – 1 шт.

2. Накидные гайки  3/4 (для латунных терморегуляторов)   - 2 шт.

3. Терморегулятор РТД (Данфосс) 				- 1 шт.

4. Кожух (травмобезопасный)                                                  – 1 шт.

5. Кронштейн                                                                              - 2 шт.

6. Паспорт на партию конвекторов                                          - 1 шт.

7. Упаковочная коробка                                                            - 1 шт.

Конвекторы следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, при этом следует обеспечивать их защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

5. Свидетельство о приемке;

Партия отопительных конвекторов «Универсал» КСК 20МТ, «Универсал» КСК 20СТ изготовленных согласно заводского заказа №  _____ в количестве  ________ единиц, в соответствии с ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-001-82461073-2009  осмотрена, испытана и признана годной к эксплуатации.

ОТК                                                                         Дата выпуска :___.___.20___г.

6. Гарантийные обязательства;

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-001-82461073-2009.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации предусмотренных ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-001-82461073-2009 – 24 месяца со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, но не более 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 1 Конвектор «Универсал» КСК 20МТ концевой с замыкающим участком для однотрубных систем отопления.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 2 Конвектор «Универсал» КСК 20МТ проходной с замыкающим участком для однотрубных систем отопления.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 3 Конвектор «Универсал» КСК 20МТ концевой без замыкающего участка для двухтрубных систем отопления.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 4 Конвектор «Универсал» КСК 20СТ концевой с замыкающим участком (левая подводка) для однотрубных систем отопления.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 5 Конвектор «Универсал» КСК 20СТ концевой без замыкающего участка (левая подводка) для двухтрубных систем отопления.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 6 Конвектор «Универсал» КСК 20СТ концевой с замыкающим участком (правая подводка) для однотрубных систем отопления.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 7 Конвектор «Универсал» КСК 20СТ концевой без замыкающего участка (правая подводка) для двухтрубных систем отопления.

1. Нагревательный элемент; 2. Кронштейн; 3. Кожух (травмобезопасный)

Рис. 8 Конвектор «Универсал» КСК 20СТ проходной с замыкающим участком для однотрубных систем отопления.

7. Инструкция по монтажу и эксплуатации;

7.1. Перед началом монтажа необходимо освободить отопительный прибор от транспортной упаковки, для чего разрезать упаковочный скотч и открыть крышку коробки, извлечь из коробки нагревательный элемент и комплект кронштейнов, кожух оставить в упаковочной коробке до окончания отделочных работ и хранить его в защищенном от попадания влаги месте.

7.2. Монтаж конвекторов производится согласно требованиям СНиП 3.05.08-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и рекомендаций, приведенных в настоящем паспорте.

7.3. Монтаж конвекторов производится только на подготовленные (оштукатуренные и окрашенные) поверхности стен, нагревательные элементы устанавливаются вплотную к стене. Зазор между стеной и тыльными кромками пластин не должен превышать 3мм, что обеспечивается  использованием фирменных кронштейнов.

7.4. Монтаж конвекторов «Универсал» МТ, СТ необходимо производить в следующем порядке:

- освободить нагревательный элемент с кронштейнами от упаковки;

- разметить места установки кронштейнов согласно рис. 1-8 с учетом расстояния между кронштейнами «Г» согласно табл. 1, 2 расстояние от пола до нижней грани кронштейна должно быть в пределах min 85мм max 155мм.;

- установить кронштейны на стене, причем кронштейны крепятся к ограждению (стене) дюбелями или заделкой крепежных деталей цементным раствором (не допускается пристрелка кронштейнов к стене);

- навесить на кронштейны нагревательный элемент;

- соединить нагреватекльный элемент на резьбе (резьба G3\4 по ГОСТ 6357-81), или посредством сварки с подводящими теплопроводами системы отопления;

- накрыть нагревательный элемент упаковочным материалом и снять его после окончания отделочных работ;

- установить кожух конвектора после окончания всех отделочных работ;

- установить термостатический элемент.

7.5. При монтаже следует избегать неправильной установки конвектора (рис. 9)

- установки кронштейнов на неподготовленную поверхность стены, т.к. после ее оштукатуривания невозможно навесить кожух;

- неправильной разметки мест установки кронштейнов – сложно правильно установить конвектор;

- отставания кожуха от стены, например, из-за неправильного крепления кронштейна, т.к. это приводит к снижению теплового потока;

- слишком низкого размещения конвектора, т.к. при расстоянии между полом и низом конвектора, меньше 70% глубины конвектора, снижается эффективность теплообмена и затрудняется уборка под конвектором;

- слишком высокой установки, т.к. при зазоре между полом и низом конвектора, больше 150-200 мм, увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части;

- слишком малого расстояния между верхом конвектора и низом подоконника (менее 70% глубины конвектора), т.к. при этом уменьшается тепловой поток конвектора;

- установки кожуха, не соответствующего нагревательному элементу;

- негоризонтального положения нагревательного элемента, т.к. это ухудшает теплопередачу и внешний вид конвектора;

- необходимо учитывать что конвектор со снятым кожухом теряет теплоотдачу практически в два раза;

- не рекомендуется размещать терморегуляторы за шторами, а также на расстоянии до 150мм от проема балконной двери.

7.6. В процессе эксплуатации следует производить очистку конвектора в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного периода, для очистки нагревательного элемента необходимо снять кожух.

7.7. При очистке конвекторов нельзя использовать абразивные материалы и агрессивные моющие средства.

Рис. 9 Случаи неправильного монтажа конвекторов «Универсал» КСК 20МТ, СТ.

7.8. В межотопительные периоды воздушный клапан конвектора должен быть закрыт во избежания засорения и запыления нагревательного элемента.

7.9. При использовании в качестве теплоносителя горячей воды ее параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501 – 95.

7.10. Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превышать 0,02 мг/кг воды, а значения рH должны быть в пределах 8…9,5 (оптимально – впределах 8,3……9). Содержание в воде железа до 0,5 мг/л, общая жесткость – до 7 мг-экв/л.

7.11. Избыточное давление теплоносителя, равное сумме максимально возможного напора насоса или давления в горячей или обратной магистралях тепловой сети (при элеваторных вводах) и гидростатического давления, не должно у конвекторов всех модификаций, во время работы системы отопления превышать 1,0 МПа.

При опрессовке СНиП 3.05.01 – 85 допускает полуторное превышение рабочего давления, однако практика эксплуатации систем отпления показывает, что при опрессовке превышать максимальное рабочее давление следует не более чем на 25%, что подтверждает анализ условий эксплуатации отопительных приборов в отечественных системах отопления. При опрессовке следует избегать резкого повышения давления.

7.12. Во избежание образования воздушных пробок заполнение водой системы отопления с конвекторами, следует производить снизу через обратную магистраль.

7.13. Не рекомендуется опорожнять систему отопления со стальными конвекторами более, чем на 15 дней в году. Особенно опасен режим частого кратковременного опорожнения системы отопления при ремонте и замене приборов.

7.14. При использовании медных теплопроводов их соединение со стальными конвекторами допускается только через латунные или бронзовые переходники.

7.15. Отопительные конвекторы «Универсал» КСК 20МТ и их модификации средней глубины применяются в однотрубных и двухтрубных системах водяного отопления с вертикальным и горизонтальным расположением теплопроводов, объединяющих отопительные приборы.

7.16. Конвекторы могут применяться в насосных, элеваторных и гравитационных системах, обращаем внимание, что в двухтрубных системах с отопительными приборами, оснащенными терморегуляторами, нельзя применять традиционные элеваторы из-за постоянного колебания расхода сетевой воды.

7.17. Рекомендуемые и наиболее характерные схемы стояков вертикальных систем и поэтажных ветвей горизонтальных систем отопления с конвекторами «Универсал» КСК 20МТ, СТ приведены на рис. 10.

При использовании любых схем однотрубных систем отопления при скорости воды в трубах конвекторов более 0,2 м/с установка воздухоотводчиков, как правило, не требуется.

Рис. 10 Схемы присоединения конвекторов к системам водяного отопления.

Схема «л» (рис. 10) используется как в вертикальных, так и в горизонтальных системах отопления, при этом в вертикальных схемах («з» - «к»), в зависимости, например, от этажности здания, тепловых нагрузок, архитектурно-планировочных решений и наличия необходимых типоразмеров конвекторов, вместо одного используются несколько приборов при их последовательном подключении.

Для предотвращения вскипания воды на верхних отметках здания в однотрубных системах отопления с высоко температурным теплоносителем (более 100гр) следует применять нижнюю разводку подающих магистралей с максимальной тепловой нагрузкой подъемных стояков.

Рис. 11 Лучевая схема напольной разводки теплопроводов от вертикальных стояков у внутренних стен: 1 – гребенка, 2 – подающий стояк, 3 – обратный стояк, 4 – подающие теплопроводы, 5 – теплопроводы напольного отопления, 6 – конвекторы, 7 – терморегуляторы.

7.18. На рис. 11 показана лучевая схема напольной разводки теплопроводов. Для уменьшения бесполезных теплопотерь стояки (2,3) размещают вдоль внутренних стен здания. Отопительные приборы (6), установленные у наружных стен, подключают к распределительной гребенке (1) с помощью теплопроводов (4), которые прокладывают в полу квартиры. Для теплопроводов (4) и теплопроводов напольного отопления (5) обычно используют защищенные от наружной коррозии стальные или медные трубы или термостойкие металлополимерные трубы.

7.19. Конвекторы в помещении устанавливаются, как правило, под окном на стене только в один ряд по высоте. Длина конвектора по возможности должна составлять не менее 75% длины оконного проема. Выполнение указанного требования позволяет нейтрализовать ниспадающие от окон потоки холодного воздуха, свести к минимуму зону дискомфорта и обеспечить оптимальный микроклимат отапливаемого помещения. Для получения лучшего распределения теплоты в помещении выбор конвекторов желательно начинать с приборов малой глубины.